**梁山县关于第三轮省生态环保督察转办信访件整改情况的公示**

| **序号** | **轮次** | **受理编号** | **交办问题基本情况** | **调查核实情况** | **处理和整改最新情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | **第十一批** | **X4JN20241104092** | **梁山县小路口卫生院西面污水随意排放（卫生间与病房楼污水）。** | **11月5日，梁山县人民政府组织梁山县卫生健康局、小路口镇政府对信访反映的问题进行了现场调查，有关情况如下:**  **梁山县小路口中心卫生院是政府在小路口镇驻地承办的非营利性医疗机构，建于1951年，设有门诊楼，病房楼两处业务用房，总排水量约为500升/天。2024年4月，该院与山东山水环保科技有限公司签定合同，对污水处理站进行升级改造，并负责污水处理站的设备日常保养及维护工作。**  **经核查，该院门诊楼西北角及病房楼西北角分别安装污水处理器（二氧化氯发生器HY-TJ-100)各一台，建设容量为42m³的废水沉淀池2处，该院所产生的废水（包括卫生间与病房楼污水）经污水处理器处理后进入污水池，消毒后排入卫生院西墙院外水沟，水沟不与外界沟渠相连。**  **2024年6月和10月，山东缗衡计量检测有限公司对外排废水进行检测，检测各项指标均符合《医疗机构水污染物排放标准》。** | **一是梁山县卫生健康局与梁山县小路口镇政府责令梁山县小路口中心卫生院污水出口处增建3处污水沉淀池，院内医疗废水处理达标后流入沉淀池，沉淀池水满后，经检测符合污水处理标准，委托第三方污水转运机构进一步转运处理，不再让污水排入沟渠，并将西墙外水沟进行填埋。目前新建污水沉淀池已建设完成，水沟已填埋完毕。**  **二是对全县医疗卫生机构开展污水排放情况专项检查，对自行检测报告、污水处理设备运行及污水排放情况进行检查，确保污水排放符合相关要求。。** |